BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyetelan rele arus lebih tipe Toshiba ICO 3D dari pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Arus maksimum ( transformator distribusi pada sisi primer sebesar 140,12 ampere yang dihasilkan dari kapasitas transformator sebagai acuan untuk menentukan nilai penyetelan.

2.   Arus penyetelan pada rele sebesar 6,39 A dengan rasio CT 150/5 untuk 	      proteksi pada bagian primer transformator distribusi dan penyetelan 	  	     arus sebesar 6,45.

3.   Waktu operasi rele yaitu 0,5 detik dengan faktor perkalian waktu (tms) 	      sebesar 0,026 dengan arus gangguan 200%.

5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penyelidikan rele arus lebih untuk proteksi transformator distribusi, maka disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam melakukan penyetelan rele arus lebih, hendaknya mengetahui 	  	    nilai-nilai dan spesifikasi komponen yang akan di proteksi, agar rele 			   tersebut dapat beroperasi dengan optimal dan sesuai dengan daerah 	  	   kerjanya

2. Perlu diadakannya pengujian rele secara berkala, sehingga dapat 	tahu			 diketahui apakah rele tersebut masih dapat beroperasi dengan baik dan 	  		 dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan.